茂名市十二五新建加油站规划32#加油站建设项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，2025年5月23日，我公司组织召开茂名市十二五新建加油站规划32#加油站建设项目竣工环境保护验收现场检查会。验收组成员有信宜门安加油站有限公司（建设单位）、广东环联检测技术有限公司（验收监测单位）等代表，并特邀3名专家组成。验收组现场核实了本项目配套的废气、废水、噪声、固废等环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关资料，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、本项目环境影响报告表和批复等，经认真讨论后形成了现场验收意见。验收意见如下：

- 工程建设的基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

信宜门安加油站有限公司位于信宜市东镇街道六运社区迎宾大道南（项目位置的中心坐标：E110.9343°，N22.3100°）。加油站占地面积为2096.36m2，建筑面积400.75m2 。加油站设置 2 个 30m3 92# 汽油罐、1个40m3 95#汽油罐、1个50m3 0#柴油罐、4台6 枪加油机，属于二级加油站。

# （二）建设过程及环保审批情况

信宜市园安手袋有限公司2019年10月委托重庆大润环境科学研究院有限公司编制《名市十二五新建加油站规划32#加油站环境影响报告表》，2019年11月7日取得了原信宜市环境保护局《关于茂名市十二五新建加油站规划32#加油站环境影响报告表的批复》（信环建〔2019〕78号）。该环评及批复的主要建设内容为新建5座成品油埋地储罐，其中3个为30m3汽油罐，2个15m3柴油罐，总容积为105m3（柴油罐容积折半计算），属于二级加油站，加油棚设置4台6枪加油机，并设置站房、辅房等辅助设施以及配套建设三级隔油池、危废暂存间等环保设施。

由于公司经营战略变化及市场发展需要，建设单位对原项目进行了重新设计。与原项目比较，变化内容为：6枪加油机由4台变更为6台，5个成品油储罐变更为2个30m392#汽油罐，1个40m395#汽油罐，1个20m398#汽油罐，1个50m3柴油罐，储罐总容积由原项目105m3变更为145m3（柴油罐容积折半计算）。变更后加油站等级与原项目一致，为二级加油站，其他配套设施及其环保设施与原项目保持不变。建设单位委托环评公司对该项目的环境影响评价文件进行了重新编制，环境影响报告表名称由《茂名市十二五新建加油站规划32#加油站环境影响报告表》变更为《茂名市十二五新建加油站规划32#加油站（重新报批）环境影响报告表》，并于2020年1月20日取得《关于茂名市十二五新建加油站规划32#加油站项目环境影响报告表（重新报批）的批复》（茂环信建〔2020〕5号）。

建设单位由“信宜市园安手袋有限公司”变更为“信宜门安加油站有限公司”，并于2024年12月26日申报取得排污许可证。

2025年3月信宜门安加油站有限公司委托广东环联检测技术有限公司进行项目竣工环境保护验收监测工作，根据监测结果，由信宜门安加油站有限公司编制本验收监测报告。

# （三）投资情况

项目工程实际总投资380万元，其中环保投资26.2万元，环保投资占总投资6.89%。

# （四）验收范围

本次验收范围为项目的废气、废水、噪声、固废治理设施。

- 项目变更有关情况

（1）项目在建设过程中减少1个20m398汽油罐，不销售98#汽油，减少2台加油机；

（2）项目在建设过程中，加油棚占地面积由“350m2”变更为“288m2”，加油棚占地面积减少62m2；

（3）项目在建设过程中，取消建设单独辅房，辅房建设在站房内，属于站房一部分；站房由一层变动为五层，站房占地面积由“210m2”变动为“120m2”；

（4）项目在建设过程中，项目占地面积由“2015.7m2”变动为“2096.36m2”，建筑面积由“600m2”变动为“400.75m2”；

（5）项目的地面清洗废水处理设施增加一个沉砂池，由三级隔油池变更为“沉砂池+三级隔油池”处理地面清洗废水。

根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）> 的通知》（环办环评函〔2020〕688 号），以上变动不属于重大变动。

- 废气、废水、噪声、固废环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

# （一）废气排放情况及治理措施

排放情况：项目运营期间所产生的废气污染物主要为 储罐小呼吸、储罐大呼吸、卸油油过程外排油气、机动车加 油过程中跑冒滴漏造成的无组织排放的油气。此外还有进出加油站车辆产生的汽车尾气。

治理措施：（1）本项目设一次油气回收系统、二次油气回收系统收集处理加油和卸油过程的油气。（2）加强进出加油车辆管理。

# （二）废水排放情况及治理措施

排放情况：本项目产生的废水主要为员工生活污水、公共卫生间污水和地面清洗废水。

治理措施：地面清洗废水经“沉砂池+三级隔油池”处理后汇入市政管网，生活污水经三级化粪池处理后接入市政污水管网。

# （三）噪声排放情况及治理措施

排放情况：本项目营运期噪声主要来源于车辆进出加油站时的交通噪声及加油机、潜油泵、高压泵机产生的机械噪声。

治理措施：项目通过站区合理布局，选用低噪声设备； 加强设备的管理，确保生产设备正常运营；加强进出站车辆 管理，特别严禁夜间进出车辆鸣笛等措施降噪。

# （四）固废排放情况及治理措施

排放情况：本项目固体废物主要来自员工、外来司机生活垃圾，油罐保养产生的油泥及隔油池产生的油渣等。

治理措施：①生活垃圾交环卫部门定期清运，统一处理。②储油罐的油泥及隔油池产生的油渣拟暂存于危废暂存间后委托有资质单位处理（验收期间尚未产生）。

# （五）环境风险防范措施落实情况

已按《信宜门安加油站有限公司突发环境事件应急预案》及项目的环评及批复要求落实。

- 环境保护设施运行效果和工程建设对环境的影响

# （一）污染物达标排放情况

1、废气

监测结果表明，场界无组织废气污染物非甲烷总烃排放浓度符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2中无组织排放监控浓度限值标准要求。站内无组织废气污染物非甲烷总烃排放浓度符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》表3 厂区内 VOCs 无组织排放限值要求。

监测结果表明，油气回收系统密闭性、液阻和气液比均符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求。

2、废水

监测结果表明，生活污水、地面清洗废水各污染物排放浓度符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准要求。

3、噪声

监测结果表明，西、北侧场界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 中 4 类标准要求，东、南侧场界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准要求。

4、固废

本项目验收期间固体废物暂存和处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，一般固废处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定，危险废物暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。验收期间尚未产生储油罐的油泥及隔油池产生的油渣。

# （二）污染物排放总量

根据项目的环境影响报告表及批复要求，项目不设大气污染物及水污染物总量控制指标。

# （三）存在的主要问题

无。

- 其他需要说明的事项

无。

- 验收结论

茂名市十二五新建加油站规32#加油站建设项目在实施过程中基本按环境影响评价文件及其批复要求，基本配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

- 后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放。

（二）按证依法排污，接受环境保护主管部门的监督管理。

附：建设项目竣工环境保护验收签名表

信宜门安加油站有限公司（章）

2025年5月23日