广东能源茂名热电厂有限公司自行监测方案

- 企业基本情况

| 1.法定代表人 | 李勇 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 | 76656459-8 |
| 4.社会信用代码 | 914409007665645985 |
| 5.方案审核地址 | 广东省省（自治区、直辖市）茂名市地区（市、州、盟） 茂南区县（区、市、旗） |
| 6.企业详细地址 | 广东省省（自治区、直辖市）茂名市地区（市、州、盟） 茂南区县（区、市、旗）乡（镇） 茂名市油城三路47号街（村）、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 110,52,47/21,40,37 |
| 8.联系方式 | 电话号码：0668-2992470 联系人：孔凡均 手机号码：13592992030 传真号码： 邮政编码：525011 |
| 9.登记注册类型 |  |
| 10.企业规模 | 特大型 |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称：火力发电 行业代码： 4411 |
| 13.建成投产时间 | 2003-04 |
| 14.所在流域 | 流域名称： 粤桂琼沿海诸河流域 流域代码： HE |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

- 监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤粉锅炉 | 燃烧 | MF0007 | 废气监测点 | 氮氧化物 | 上限:200mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 | 烟气连续监测系统（烟气分析仪） |
| 煤粉锅炉 | 燃烧 | MF0007 | 废气监测点 | 林格曼黑度 | 上限:1mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003年）测烟望远镜法（B） |  |
| 煤粉锅炉 | 燃烧 | MF0007 | 废气监测点 | 烟尘 | 上限:30mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157 | 烟气连续监测系统（烟气分析仪） |
| 煤粉锅炉 | 燃烧 | MF0007 | 废气监测点 | 二氧化硫 | 上限:200mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 | 烟气连续监测系统（烟气分析仪） |
| 煤粉锅炉 | 燃烧 | MF0007 | 废气监测点 | 汞及其化合物 | 上限:0.03mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003年）原子荧光法（B） |  |
| 煤粉锅炉 | 燃烧 | MF0020 | 废气监测点 | 林格曼黑度 | 上限:1mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003年）测烟望远镜法（B） |  |
| 煤粉锅炉 | 燃烧 | MF0020 | 废气监测点 | 氮氧化物 | 上限:200mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 | 烟气连续监测系统（烟气分析仪） |
| 煤粉锅炉 | 燃烧 | MF0020 | 废气监测点 | 汞及其化合物 | 上限:0.03mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003年）原子荧光法（B） |  |
| 煤粉锅炉 | 燃烧 | MF0020 | 废气监测点 | 二氧化硫 | 上限:200mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 | 烟气连续监测系统（烟气分析仪） |
| 煤粉锅炉 | 燃烧 | MF0020 | 废气监测点 | 烟尘 | 上限:30mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157 | 烟气连续监测系统（烟气分析仪） |
| 煤粉锅炉 | 燃烧 | MF0032 | 废气监测点 | 汞及其化合物 | 上限:0.03mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003年）原子荧光法（B） |  |
| 煤粉锅炉 | 燃烧 | MF0032 | 废气监测点 | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 | 烟气连续监测系统（烟气分析仪） |
| 煤粉锅炉 | 燃烧 | MF0032 | 废气监测点 | 二氧化硫 | 上限:200mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 | 烟气连续监测系统（烟气分析仪） |
| 煤粉锅炉 | 燃烧 | MF0032 | 废气监测点 | 烟尘 | 上限:30mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157 | 烟气连续监测系统（烟气分析仪） |
| 煤粉锅炉 | 燃烧 | MF0032 | 废气监测点 | 林格曼黑度 | 上限:1mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003年）测烟望远镜法（B） |  |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西排口 | 悬浮物 | 上限:100mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89 |
| 西排口 | 溶解性总固体 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | / |
| 西排口 | 化学需氧量 | 上限:110mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法GB 11914-89,高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法HJ/T 132-2003 |
| 西排口 | pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-86 |
| 西排口 | 流量 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | / |
| 西排口 | 挥发酚 | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法HJ 502-2009 代替GB 7491-87 |
| 西排口 | 硫化物 | 上限:1.0mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法HJ/T 200-2005 |
| 西排口 | 石油类 | 上限:8.0mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 |
| 西排口 | 氨氮（NH3-N） | 上限:15mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法HJ/T 195-2005 |
| 西排口 | 氟化物（以F-计） | 上限:10mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488—2009 代替GB 7483—87 |
| 脱硫废水（不外排） | pH值 | / | 排污许可证 | 手工 | 1次/季 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-86 |
| 脱硫废水（不外排） | 悬浮物 | / | 排污许可证 | 手工 | 1次/季 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 脱硫废水（不外排） | 化学需氧量 | / | 排污许可证 | 手工 | 1次/季 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007,水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| 脱硫废水（不外排） | 总汞 | / | 排污许可证 | 手工 | 1次/季 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法HJ 597-2011 代替GB 7468-87 |
| 脱硫废水（不外排） | 总镉 | / | 排污许可证 | 手工 | 1次/季 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
| 脱硫废水（不外排） | 总砷 | / | 排污许可证 | 手工 | 1次/季 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87 |
| 脱硫废水（不外排） | 总铅 | / | 排污许可证 | 手工 | 1次/季 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
| 脱硫废水（不外排） | 硫化物 | / | 排污许可证 | 手工 | 1次/季 | 水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 200-2005 |
| 脱硫废水（不外排） | 流量 | / | 排污许可证 | 手工 | 1次/季 | / |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨罐区周边 | 氨 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009 代替GB/T14668-93 |
| 厂界 | 粉尘 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157 |
| 厂界 | 非甲烷总烃 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 |
| 储油罐周边 | 非甲烷总烃 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法(HJ604-2017)或环境空气和废气总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法(EJ1012-2018) |
| 储油罐周边 | 非甲烷总烃 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 按便携式监测仪器相关规定执行 |
| 脱硫废水 | pH值,悬浮物,化学需氧量,总汞,总镉,总砷,总铅,硫化物,流量 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/季 | 监测脱硫废水，脱硫废水不外排 |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N4厂界北外1m | 等效声级,最大声级 | 昼间65dB(A) 夜间55dB(A) | 工业企业厂界环境噪声排放标准/GB 12348—2008 | 手工 | 1次/季 |  |
| N3厂界西外1m | 等效声级,最大声级 | 昼间65dB(A) 夜间55dB(A) | 工业企业厂界环境噪声排放标准/GB 12348—2008 | 手工 | 1次/季 |  |
| N2厂界南外1m | 等效声级,最大声级 | 昼间65dB(A) 夜间55dB(A) | 工业企业厂界环境噪声排放标准/GB 12348—2008 | 手工 | 1次/季 |  |
| N1厂界东外1m | 等效声级,最大声级 | 昼间65dB(A) 夜间55dB(A) | 工业企业厂界环境噪声排放标准/GB 12348—2008 | 手工 | 1次/季 |  |

- 企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 烟气连续监测系统（烟气分析仪） | U23 | SIEMENS |
| 烟气连续监测系统（烟气分析仪） | ASM181-WS | PCME |
| 烟气连续监测系统（烟气分析仪） | U23 | SIEMENS |
| 烟气连续监测系统（烟气分析仪） | ASM181-WS | PCME |
| 烟气连续监测系统（烟气分析仪） | 42i | ThermoFisher |
| 烟气连续监测系统（烟气分析仪） | 43i | ThermoFisher |
| 烟气连续监测系统（烟气分析仪） | ASM181-WS | PCME |
| 烟气连续监测系统（烟气分析仪） |  |  |
| 烟气连续监测系统（烟气分析仪） |  |  |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

- 企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱硝系统 | 煤粉锅炉 |  | 采用高效低氮燃烧器＋SCR |  |
| 除尘器 | 煤粉锅炉 |  | 静电除尘 |  |
| 除尘器 | 煤粉锅炉 |  | 电袋复合除尘器 |  |
| 喷淋塔 | 煤粉锅炉 |  | 石灰石-石膏湿法 |  |
| 除尘器 | 煤粉锅炉 |  | 电袋复合除尘器,湿式电除尘 |  |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 投资总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |