茂名市电白区人民医院扩建项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，2026年6月2日，我院组织召开茂名市电白区人民医院扩建项目竣工环境保护验收现场检查会。验收组成员有茂名市电白区人民医院（建设单位）、广东恒辉建设集团股份有限公司（施工单位）、广州高新工程顾问有限公司（监理单位）、广东三正检测技术有限公司（验收监测单位）等代表，并特邀3名专家组成。验收组现场核实了本项目配套的废气、废水、噪声、固废环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关资料，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、本项目环境影响报告书和批复等，经认真讨论后形成了现场验收意见。验收意见如下：

- 工程建设的基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

茂名市电白区人民医院扩建项目位于茂名市电白区水东镇上排路3号。医院现设有急诊科、内科、外科、儿科、产科、妇科、五官科、皮肤科、中医科、麻醉科、康复理疗科、传染科、肿瘤科、全科医学科等。茂名市电白区人民医院现有编制床位900张，其中感染科床30张。本次扩建项目综合住院楼新增250张床位，改扩建后全院共1150张床位，员工1239人，日门诊量约1600人次。项目配套建设废水、废气、固废治理等环保设施设备。

# （二）建设过程及环保审批情况

茂名市电白区人民医院委托广东环科技术咨询有限公司于2017年12月完成《茂名市电白区人民医院扩建项目环境影响报告书》编制并送审，于2017年12月19日通过了茂名市生态环境局电白分局的审批，批复文号为电环建[2017]60号。项目于2019年1月开工，项目从立项至调试过程中，无环境投诉记录等。

2026年3月，委托广东三正检测技术有限公司开展验收监测工作。

# （三）投资情况

项目工程实际总投资34764万元，环保投资510万元，占总投资的1.46%。

# （四）验收范围

本次验收范围为茂名市电白区人民医院扩建项目的废气、废水、噪声、固废治理设施。涉及辐射的设施不包括在本次验收范围内。

- 项目变更有关情况

本次验收对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）要求，从建设项目性质、规模、生产工艺和环境保护措施四个核心因素开展重大变动合规性判定，具体如下：

（一）项目性质：项目仍为医院扩建工程，核心综合医疗诊疗服务功能未发生改变，未新增非医疗类污染型生产功能；仅取消感染内科楼建设、缩减传染病诊疗相关内容，未改变项目核心功能与性质，不属于重大变动。

（二）项目规模：扩建后全院实际总床位1150张，较环评设计值减少31.55%；总建筑面积106667.19㎡，较环评设计值减少2.95%，无超规模建设。项目整体规模缩减，各类污染物排放总量均远低于环评核定的总量管控指标，不存在清单规定的规模类重大变动情形，不属于重大变动。

（三）生产工艺：核心医疗诊疗工艺未发生重大变化，未新增污染型工艺与特征污染因子；仅将污水处理消毒剂由二氧化氯调整为含氯消毒粉，消毒原理、控制指标与污染因子均未改变，其余原辅材料及物料储运方式无变化，不属于重大变动。

（四）环境保护措施：污水处理站及传染性医疗废水消毒池按环评要求建设，消毒剂调整未降低处理效率与达标能力；新增1台备用发电机，配套废气排气筒仍按环评要求设置，未降低废气治理要求。其余废水、废气、噪声、固废及环境风险防范措施均与环评一致，未导致不利环境影响加重，不属于重大变动。

本建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺均与环境影响报告书及审批内容基本一致，无发生重大变动。

- 废气、废水、噪声、固废环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

# （一）废水排放情况及治理措施

项目废水采用“分类预处理+格栅均质调节+接触氧化生化处理+末端消毒”工艺处理，污水处理站设计处理能力800m³/d。处理后出水pH值、化学需氧量、悬浮物、粪大肠菌群等所有管控指标，均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及电白区城区污水处理厂进水标准的较严值，通过市政污水管网排入电白区城区污水处理厂深度处理。

# （二）废气排放情况及治理措施

有组织废气方面，污水处理站臭气经密闭收集+生物除臭装置处理后通过15m高排气筒排放；2台备用发电机尾气经水喷淋净化后，分别通过15m高排气筒排放，各项污染物排放浓度、速率均满足对应标准要求。

无组织废气方面，污水处理构筑物全密闭加盖，废气全部收集处理；地下车库采用机械通风系统，尾气引至地面排放。

# （三）噪声排放情况及治理措施

项目主要噪声源为污水处理站水泵、风机，备用发电机及空调机组等，通过选用低噪声设备、基础减振、管道软接、设备房隔声、进出口消声等综合措施治理。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边敏感点无明显影响。

# （四）固废排放情况及治理措施

项目固体废物实行分类收集、规范处置。生活垃圾由当地环卫部门定期清运；医疗废物、污水处理站污泥、检验室废液等危险废物，分别委托具备相应资质的茂名粤西危险废物处理中心、中机科技发展（茂名）有限公司处置。危险废物暂存间建设符合《危险废物贮存污染控制标准》要求，转移联单及台账齐全，处置去向合规。

# （五）环境风险防范措施落实情况

已按《茂名市电白区人民医院突发环境事件应急预案》要求落实。

- 环境保护设施运行效果和工程建设对环境的影响

# （一）污染物达标排放情况

1、废气

（1）有组织排放

本项目有组织废气主要包括污水处理站臭气和备用柴油发电机废气。

污水处理站臭气：采用生物除臭工艺处理，排气筒高度15m，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准。监测结果显示，处理后氨排放速率最大值为1.7×10⁻³kg/h，远低于4.9kg/h的限值；硫化氢排放速率最大值为1.2×10⁻⁴kg/h，远低于0.33kg/h的限值；臭气浓度最大值为977（无量纲），低于2000（无量纲）的限值，所有指标均达标排放。

备用柴油发电机废气：共设2台备用发电机，排气筒高度均为15m，执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。监测结果显示，两台发电机排放的颗粒物最大浓度为30.1mg/L（标准限值120mg/L），二氧化硫最大浓度为35mg/L（标准限值500mg/L），氮氧化物最大浓度为77mg/L（标准限值120mg/L），各项污染物浓度及排放速率均符合标准要求，达标率100%。

（2）无组织排放

本项目无组织废气主要来源于污水处理站和地下车库。

污水处理站无组织废气：在污水处理站周边布设1个上风向参照点和3个下风向监控点，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准。监测结果显示，甲烷浓度最大值为1.65×10⁻⁴%，远低于1%的限值；氯气、硫化氢均未检出；氨浓度最大值为0.226mg/m³，低于1.0mg/m³的限值；臭气浓度均<10（无量纲），符合10（无量纲）的限值，所有指标均达标。

地下车库无组织废气：在地下车库周边布设1个上风向参照点和3个下风向监控点，执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织监控浓度限值。监测结果显示，非甲烷总烃最大浓度为0.68mg/m³（标准限值4.0mg/m³），氮氧化物最大浓度为0.081mg/m³（标准限值0.12mg/m³），一氧化碳最大浓度为0.5mg/m³（标准限值8mg/m³），各项指标均达标。

2、废水

本项目废水经自建污水处理站处理后排放至电白区城区污水处理厂，出水水质执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及电白区城区污水处理厂进水标准的较严值。

监测结果显示，污水处理站出水口pH值范围为 6.9~7.1，悬浮物平均浓度为 14mg/L，化学需氧量平均浓度为 70mg/L，五日生化需氧量平均浓度为18.0mg/L，氨氮平均浓度为1.60mg/L，总氮平均浓度为4.26mg/L，动植物油平均浓度为0.70mg/L，阴离子表面活性剂平均浓度为0.35mg/L，总磷平均浓度为 1.59mg/L，总氯平均浓度为3.33mg/L，粪大肠菌群平均浓度为2.2×10²MPN/L。监测期间污水处理站出水水质稳定，未出现超标现象。

3、噪声

验收监测期间，在项目厂界东北、东南、西南、西北侧外1米处共布设4个噪声监测点位，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。

监测结果显示，各点位昼间噪声检测值范围为56~58dB(A)，夜间噪声检测值范围为46~48dB(A)，均低于对应标准限值。监测期间医院运营工况稳定，气象条件符合噪声监测技术规范要求，项目厂界噪声排放全部达标，未出现超标现象。

4、固废

本项目固体废物管理已遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》的相关规定。一般固废暂存符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）要求；医疗废物暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》《GB18597-2001》（2013年修改版）要求；污水处理站产生的污泥处置管理符合《医疗机构水污染物排放标准》（GBl8466-2005）中的医疗机构污泥控制标准。

# （二）污染物排放总量

根据项目环境影响报告书及批复要求，本项目不设废气、废水污染物总量控制指标。

# （三）存在的主要问题

无。

- 其他需要说明的事项

无。

- 验收结论

茂名市电白区人民医院扩建项目在实施过程中基本按环境影响评价文件及其批复要求，基本配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

- 后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放。

（二）按证依法排污，接受环境保护主管部门的监督管理。

附：建设项目竣工环境保护验收签名表

茂名市电白区人民医院（章）

2026年6月2日