高州市禽畜屠宰冷链加工产业基地(一期)
建设项目（第二阶段验收）竣工环境保护验收意见

2026年9月9日，广东长汇食品有限公司根据高州市禽畜屠宰冷链加工产业基地(一期)建设项目（第二阶段验收）竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下： 

一、工程建设的基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

高州市禽畜屠宰冷链加工产业基地（一期）建设项目第二阶段建成副厂区1条家禽屠宰生产线，1条猪油生产线，已建设内容包括家禽屠宰车间、家禽待宰栏、肉制品加工车间等环保工程。家禽屠宰场建筑面积7720m2，肉制品加工车间建筑占地面积3719m2，三层，主要设置猪油生产线。
（二）建设过程及环保审批情况

2021年7月，高州市果乡食品集团有限公司委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制了《高州市禽畜屠宰冷链加工产业基地(一期)环境影响报告书》，同年8月13日茂名市生态环境局以茂环审〔2021〕29号文对该项目进行了批复。

2021年11月4日，高州市果乡食品集团有限公司独资成立广东长汇食品有限公司（简称“广东长汇”），高州市禽畜屠宰冷链加工产业基地（一期）建设项目建成后将交由广东长汇食品有限公司管理运营。

本项目由于市场需求等原因，采取分期建设，首期建成主厂区2条生猪屠宰生产线竣工，其余生产线调整作为后期建设项目。2023年9月27日，广东长汇按照《排污许可管理条例》（2021年1月24日）、《排污许可管理办法（试行）》（2019年修改，2019年8月22日实施）及其他文件要求，对已建成的生猪屠宰生产线初次申领排污许可证（证书编号：91440981MA57DM6CXG001V）。

本项目于2024年12月13日通过专家评审会完成首期阶段竣工环境保护验收。
2026年8月31日，广东长汇按照《排污许可管理条例》（2021年1月24日）、《排污许可管理办法（试行）》（2019年修改，2019年8月22日实施）及其他文件要求，对已建成的家禽屠宰生产线，猪油生产线重新申领排污许可证（证书编号：91440981MA57DM6CXG001V）。

第二阶段建成副厂区1条家禽屠宰生产线，1条猪油生产线，2026年9月，广东长汇陆续开展对生猪屠宰生产线主体工程、环保设施调试工作。
本建设项目于2025年9月开工建设，于2026年9月试运营。环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（三）投资情况

项目总投资约24000万元，其中环保投资约3485万元。
（四）验收范围

本项目验收范围与项目环境影响报告表及其环评批复内容基本一致。

二、工程变动情况

1、供热及发电设备变动

供热变化情况，取消原环评规划建设的1台60万大卡/时燃气导热油炉，替换为2台98kW燃气节能加热器，增加1台0.5t/h蒸汽发生器。

备用发电设备变动情况，原环评规划建设的1台2000kW备用柴油发电机，调整为2台900kW备用柴油发电机；副厂区肉加工车间增加一台900kW备用发电机。

2、排气筒变动情况：

原环评规划建设的2t/h锅炉和1t/h备用燃天然气锅炉、1台60万大卡/时燃气导热油炉采取低氮燃烧技术，燃烧废气经收集后，合并由1根15m排气筒排放；实际建设2t/h锅炉、1t/h备用燃天然气锅炉、2台节能加热器、0.5t/h蒸汽发生器，燃烧废气经各自收集后，各自由1根15m排气筒排。增加了一根1t/h备用锅炉燃烧废气15m排气筒、2根节能加热器燃烧废气15m排气筒和一根0.5t/h蒸汽发生器燃烧废气15m排气筒。

原环评规划建设的1台2000kW备用柴油发电，废气经收集后由1根15m排气筒排放；实际建设的3台备用发电机废气经碱液喷淋设施处理后分别由1（共3根）15m排气筒排放。增加了2根15m备用发电机废气排气筒。

原环评规划建设的生活区食堂油烟经油烟净化器处理达标后引至楼顶排气筒排放。实际取消了建设食堂。

3、猪油生产线废气处理工艺变动：

原环评：猪油熬油工艺密闭收集油烟，油烟经运水烟罩+静电式油烟净化装置处理达标后经15m排气筒P4排放。

实际建设：猪油熬油工艺密闭收集油烟，油烟经二级冷凝+异味除臭洗涤塔（喷淋塔）处理达标后经15m排气筒DA011排放。

项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染的措施不涉及重大变动。

4、执行标准变动情况
环评报告：大气环境执行《《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）及其配套方法标准修改单。
实际建成：上述标准已废止，大气环境执行《《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）的二级标准（过渡阶段浓度限值）。
根据《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函[2020]688号)，本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染的措施变动均不构成重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（1）废水

雨污分流；副厂区产生的废水依托主厂区的自建废水处理站，设计处理能力2500t/d，设置自动监测设备，废水经“预处理+物化处理+水解酸化+A2O+BAF+高密沉淀+过滤+消毒”工艺处理达标后排入石鼓河支流，最终汇入白沙河。

（2）废气

①家禽屠宰车间、待宰栏设置1套碱液喷淋+等离子除臭装置，净化效率95%），使废气得以净化，净化后的废气通过15m排气筒DA002排入环境。

②燃天然气锅炉废气采取低氮燃烧技术，燃烧废气经收集后分别由1根15m排气筒排放；（2条节能加热器排气筒DA007和DA008、1条0.5t/h蒸汽发生器排气筒DA009、1条1t/h备用锅炉排气筒DA010）。 

③猪油熬油工艺密闭收集油烟，油烟经二级冷凝+异味除臭洗涤塔（喷淋塔）处理达标后经15m排气筒DA011排放。
④副厂区肉加工车间增加一台900kW备用发电机，备用发电机废气碱液喷淋设施处理后经15m排气筒DA012排放。
（3）噪声

选用先进的低噪设备，生产车间加装吸声材料，风机、水泵等发声设备安装高效消声器，机座设减振垫；有专人对消声器维修或更换，对设备维护，厂区已进行绿化；厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的 2类标准要求。
（4）固体废物

①屠宰车间的检疫不合格及病死畜禽、不合格胴体、开膛产生的不可食用内脏和分割产生的碎肉、骨渣、肠内物等交由高州市南粤生物能源有限公司进行无害化处理；②蹄壳、猪毛等交由信宜市水口镇富林羽毛加工厂进行无害化处理；③粪便属于一般固废，委托广东正山生物科技有限公司接收并合法处理；④废机油、实验室废液等属于危险废物，暂存于危废暂存间后交由中机科技发展（茂名）有限公司处理；⑤生活垃圾由市政统一处理。

项目的固体废弃物能够实现资源化、无害化和减量化，对周围环境不产生影响，也不会产生二次污染，对周围环境影响不大。
（5）其他环境保护设施

建设单位在施工期间，将环境管理内容纳入日常施工管理范围，施工期各环保措施及设施基本按环评报告及批复文件要求进行了落实，无环境污染事件、环保处罚和环保投诉。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

本项目综合废水排放口W2水污染物排放浓度范围为：pH：6.5~6.8（无量纲），悬浮物：5～8mg/L，化学需氧量：24～27mg/L，氨氮：0.497～0.607mg/L，总磷：0.07～0.12mg/L，总氮：1.59～2.04mg/L，动植物油：0.24～0.33mg/L，粪大肠菌群：310～420MPN/L。本项目生活污水中各污染物排放浓度均符合《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）一级标准、《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准、《小东江流域水污染物排放标准》（DB44/2155-2019）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准较严者（其中总氮、悬浮物、粪大肠菌群、动植物油四项指标参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准）。
2、废气

无组织废气氨排放浓度范围为：0.05~0.22mg/m3；硫化氢浓度范围为：未检出；臭气浓度：＜10~17（无量纲）。
本项目标准限值均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准限值。
有组织废气：监测结果表明：家禽屠宰车间、待宰栏有组织恶臭（排气筒DA002）处理后采样口的氨排放速率：0.011~0.013kg/h；硫化氢排放速率：2.0*10-4~2.01*10-4kg/h；臭气浓度：354~630（无量纲）。猪油生产线（排气筒DA011）处理后采样口的油烟折算浓度：0.8~1.0mg/m3；臭气浓度：549~851（无量纲）。节能燃气加热器排气筒（DA007）采样口的颗粒物折算浓度：3.7~4.8mg/m3；二氧化硫折算浓度：ND；氮氧化物折算浓度：ND；林格曼黑度（级）：＜1。节能燃气加热器排气筒（DA008）采样口的颗粒物折算浓度：2.5~3.3mg/m3；二氧化硫折算浓度：ND；氮氧化物折算浓度：ND；林格曼黑度（级）：＜1。0.5t/h蒸汽发生器(DA009)的颗粒物折算浓度：10.8~13.3mg/m3；二氧化硫折算浓度：14~19mg/m3；氮氧化物折算浓度：45~60mg/m3；林格曼黑度（级）：＜1。备用发电机（DA012）采样口的颗粒物排放速率：0.008~0.012mg/m3；二氧化硫排放速率：0.093~0.117mg/m3；氮氧化物排放速率：0.043~0.056mg/m3；林格曼黑度（级）：＜1。

监测结果表明：本项目家禽屠宰车间、待宰栏有组织恶臭（排气筒DA002）处理后采样口符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；猪油生产线（排气筒DA011）处理后采样口的油烟符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；节能燃气加热器排气筒（DA007）采样口、节能燃气加热器排气筒(DA008)采样口、0.5t/h蒸汽发生器(DA009)中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019)表2新建锅炉大气污染物燃气锅炉排放浓度限值；备用发电机（DA012）采样口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。
3、噪声

监测结果表明：本项目厂界全部监测点昼、夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4、固体废物
本项目固体废物管理已遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《广东省固体废物污染环境防治条例》执行，且项目验收期间一般固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求；危险废物暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求。

5、污染物排放总量

根据验收期间监测结果，对项目有排放量要求的二氧化硫氮氧化物、化学需氧量、氨氮及总氮进行核算，各污染物排放量均满足环评及批复总量控制要求。
五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，本项目废气、废水和噪声经处理后均能够达到相关排放标准，未对周边环境产生明显影响。

六、验收结论

本项目在实施过程中基本按环境影响评价文件及其批复要求，基本配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

七、后续要求

工程正式投入运营后，我公司将继续做好如下工作：加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；进一步完善环境风险防控工作，做好应急物资储备，定期进行应急演练，提高突发环境事件应急处置能力；按证依法排污，接受环境保护主管部门的监督管理等。

附：建设项目竣工环境保护验收签名表
广东长汇食品有限公司（章）

                                                                              2026 年  9   月  9  日  
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